| Alimentatore e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mod.lo/in-terfaccia | VI156 |  |
| Montaggio diretto in area pericolosa PTB 99 ATEX 2085 |  |  |

- Modulo di interfaccia ed alimentatore compatto per montaggio in area pericolosa, rimpiazza la complicata ricerca e selezione di singoli componenti d’interfaccia come,barriere isolate, barriere zener, alimentatori EEx i  e custodie Ex d

- L’apparecchio  VI156 include:

1 Alimentatore Ex i- (15 V, 50 mA)

2 barriere isolate con uscita rele’

1 uscita elettronica tipo  open-collector

2 convertitori di ingresso per operazioni con segnali non a sicurezza intrinseca

1 interfaccia seriale TTY / RS232 full duplex (Opzione

- In combinazione con il DC155 o VZ150 Voi avrete un completo sistema controllo di dosaggio in area pericolosa – senza cablaggio verso area sicura

- Cablaggio senza un’addizzionale  EEx e cassetta di giunzione perche’ la sua cusodia e’ gia’ certificata. EEx e

- Estensione con addizzionale EEx e terminali – liberi adatti alla Vostra applicazione (opzione)

Descrizione

Il modulo interfaccia+alimentatore VI156 permette ai DC155 o VZ150 controllori di dosaggio di operare direttamente con segnali non a sicur. intrinseca. Questa unita’ puo’ essere montata anche in area pericolosa, nessun cablaggio verso area sicura e’ reso necessario in es. standard.. Tutti i moduli ri- chiesti come i convertitori e le barriere isolate a sic. intrinseca sono integrati.

Il circuito  EEx i- ai terminali  32/29-31 fornisce l’aliment. di 15 V / 50 mA DC con una caratteristica rettangolare. Questo soddisfa il DC155 o il VZ150 con uscita analogica  o TTY- uscita opzione. (solo 1 di loro non entrambe).

I segnali di controllo non a sicur. intrinseca, per  es. da un trasmettitore portata possono essere connessitramite i due convertitori d’ingresso (terminali 17/18 e rispett. 19/20) ed i terminali di uscita a sicurezza intrinseca (34/35 e rispett. 34/36) al controllore di dosaggio EEx i .

In aggiunta il VI156 ha una alimentazione non a sicurezza intrinseca (terminali 13/14; 24 V, 10 mA) da usare con segnali passivi di controllo (es. contatti di rele’ o uscite open- collector ).

Le due barriere isolate con uscita rele’(contatti di scambio 250 V AC, 5A) cosi’ come le uscite the open collector  (U < 30 V, I < 200 mA ) possono operare con le tre uscite digitali del  DC155 (VZ150).

La versione VI156.x.5.x  ha un interfaccia seriale addizzionale. Questa permette alla interfaccia seriale a sicurezza intrinseca TTY  del DC 155 o rispettivamente VZ150 di essere accoppiata ad una interfaccia non a sicurezza intrinseca di tipo  RS232  di una stampante od ad un sistema di controllo elevato.

La versione VI156.x.x.1 ha una dimensione di larghezza  100 mm  EEx e con  18 terminali addizzionali EEx e . Questi terminali sono adatti  per ogni uso nella cassetta di giunzione, se necessari per la vs. applicazione rendendone flessibile, compatta e corretta l’applicazione.

In caso di richiesta di fusibili-ex- (es.valvole fus.) nell’applicazione, noi offriamo fusibili-ex di diversa taglia alloggiati all’interno del VI156.

Dettagli tecnici

| Montaggio | area pericolosa, zona 1 |
| --- | --- |
| Ex - protezione | E Ex e q [ib] IIC T6 |
| EC-tipo-certificato nr. | PTB 99 ATEX 2085 |
| Protezione, custodia | IP 65 |
| Temperatura Ambiente | -20°C ...+40°C |
| Dimensioni VI156.X.X.0 VI156.X.X.1 | H x B x T: 160 mm x 160 mm x 90 mm; 260 mm x 160 mm x 90 mm |
| Materiale | Poliestere |
| Alim. princ. (Te. 1-6) | 230, 220, 120, 24 V AC - 48-62 Hz, 24 V DC |
| Potenza assorbita | ca. 5 VA |
| Rele’, terminali(Te. 7-9, 10-12) | 250 V AC, 5A cos  > 0,7 30V DC, 5 A |
| Open-Collector (Kl. 15,16) | U < 30 V, I < 200 mA |
| Circuiti controllo (Te. 17/18, 19/20) | Basso: 0.. 2 V, Alto: 8.. 30 V |
| Interfaccia Seriale (Te. 21-26) | TTY, RS232, Trasmettitore attivo, ricevitore passivo |
| ALIM. SOCCORSO (Te.13,14) | 24V DC, max. 10 mA, non a sicur. intrinseca |
| Alim. a sicurezza intrinseca (Te.29-32) | U0 = 16,8 V, I0 = 55 mA, a sicurezza intrinseca |
| Altre caratteristiche | vedere EC-tipo, certificato |

Diagramma a blocchi

Dimensioni

|  | VI156.x.x.0 VI156.x.x.1 |
| --- | --- |

Gönnheimer, printed in 9/99

Tipo, codice

| Alimentatore e modulo di interfaccia tipo, VI 156 | . | . | . |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione, tensione: 230V AC ........................................................................................... 120V AC............................................................................................ 24 V AC ............................................................................................ altre tensioni su richiesta 24 V DC ............................................................................................ | .0 .2 .5 .6 |  |  |
| Ex TTY/RS232 interfaccia seriale: senza ........................................................................................................ con , opzione ........................................................................................................ |  | .0 .1 |  |
| Spazio terminali Eex e, estensione (18 mors.): senza................................................................................................ con.................................................................................................... |  |  | .0 .1 |

Ex- fusibili per montaggio interno al  VI156 , su richiesta

M.C.A. sas Via Madonna 57  20021 Bollate (MI)  tel 02 351 2774 fax 02 332 60070

E Mail : mca@mcastrumenti.it                   www. mcastrumenti.it